## Stammdaten
Reihenfolge | Artikel-Nr. | Variationsgruppenbezeichnung | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Bezeichnung | Beschreibung | Zugeordnet zu | Status | Attributgruppenname
|  | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.
1 | 2205280150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-3 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
2 | 2205290150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-4 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
3 | 2205300150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-6 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
4 | 2205310150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-8 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
5 | 2205320150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-3 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
6 | 2205360150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-3 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
7 | 2205330150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-4 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
8 | 2205370150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-4 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
9 | 2205340150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-6 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
10 | 2205380150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-6 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
11 | 2205350150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-8 130 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
12 | 2205390150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-8 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
13 | 2205400150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-3 170 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
14 | 2205440150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-3 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
15 | 2205410150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-4 170 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
16 | 2205450150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-4 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
17 | 2205420150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-6 170 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
18 | 2205460150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-6 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
19 | 2205430150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-8 170 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
20 | 2205470150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-8 180 RED | Die PrimAX überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energieeffizienz und der einheitlichen Biral-Bedienphilosophie. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-4 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-6 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-8 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-10 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-12 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-4 170 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-6 170 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-8 170 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-10 170 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-12 170 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-4 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-6 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-8 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-10 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-12 180 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32F-6 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32F-12 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-4 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-6 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-8 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-10 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-12 250 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-18 250 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-6 240 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-6 270 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-8 240 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-11 220 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-12 270 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-18 270 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-8 270 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-8 340 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-12 340 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-15 340 RED | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-8 360 RED PN6 | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-8 360 RED PN10/16 | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-12 360 RED PN6 | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-12 360 RED PN10/16 | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 100-12 450 RED PN6 | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 100-12 450 RED PN10/16 | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | danzr | In Bearbeitung | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32-6 180 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32-8 180 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32F-6 220 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32F-12 220 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-6 220 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-8 220 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-10 220 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-12 250 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-18 250 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-6 240 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-8 240 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-12 270 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-18 270 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 65-8 340 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 65-12 340 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 65-15 340 RED | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-8 360 RED PN6 | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16 | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-12 360 RED PN6 | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16 | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 100-12 450 RED PN6 | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 100-12 450 RED PN10/16 | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | danzr | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
82 | 1161940150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 10 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
83 | 1161950150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 10-1 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
84 | 1158160150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
85 | 1158170150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-1 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
86 | 1158180150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-2 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
87 | 1158190150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-3 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
88 | 1158200150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-4 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
89 | 1158210150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
90 | 1158220150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-1 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
91 | 1158230150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-2 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
92 | 1158240150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-3 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
93 | 1158250150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-4 | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
94 | 1158173150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-1 BZ | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
95 | 1158223150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-1 BZ | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
96 | 2206350150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 15-4 130 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
97 | 2206360150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 15-6 130 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
98 | 2206370150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-4 130 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
99 | 2206380150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-6 130 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
100 | 2206390150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-3 180 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
101 | 2206400150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-4 180 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
102 | 2206410150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-6 180 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
103 | 2206420150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-3 170 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | <unzugeordnet> | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
104 | 2206430150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-4 170 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
105 | 2206440150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-6 170 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
106 | 2206450150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-4 180 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
107 | 2206460150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-6 180 RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
108 | 2206483150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-4 180 RED BZ | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | <unzugeordnet> | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
109 | 2206493150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-6 180 RED BZ | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Neu | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 12 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 12-1 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 12-2 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 13 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 13-1 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 13-2 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 14 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 14-1 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 14-2 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 15 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 15-1 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 15-2 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 16-1 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 16-2 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 401 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 401-1 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 500 | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
127 | 1162520150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | AD 14-2 | Die AD Pumpe ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
128 | 1162530150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | AD 15-2 | Die AD Pumpe ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | AD 401 | Die AD Pumpe ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb. | hunzikera | Freigegeben | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen

## Globale Attribute
Reihenfolge | Artikel-Nr. | Variationsgruppenbezeichnung | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Sortiment im Web anzeigen | Flag IGH | Flag Datanorm | Flag MeierTobler | Produktart | Produktbezeichnung | Eindeutige Bezeichnung 32 Zeichen | Eindeutige Bezeichnung 40 Zeichen | Bezeichnung in Katalog | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | Bezeichnung in Preisliste | 2te Bezeichnung Preisliste | Einsatzgebiet in Preisliste (VariA) | Version mit Fuss | Mass in Preisliste | Lieferhinweis WD in Preisliste | Hinweis Allgemein in Preisliste | Preiseinheit (/Stk. /Paar /m) | CHF | Im Preis inbegriffen | EUR DE | EUR IT | EUR NL | PG | Print Legende ausgeben | Sortiment_CH | Sortiment_DE | Sortiment_NL | Sortiment_IT | Sortiment_AT | Sortiment_EU | Sortiment_World | Video_Anwendungsgebiet | Video_Argumente | Video_Bedienphilosophie | Video_Energieeffizienz | Katalog | Broschüre | Factsheet | Betriebsanleitung | Quick Guide | Verkaufstext | Video | PumpSelector Familie | PumpSelector Produkt | Datenblatt | CAD 2D DWG | CAD 3D DWG | CAD 3D STEP | URL Produktseite | Bild IGH | Ausschreibungstext (kombiniert) | Ausschreibungstext (lang) | Ausschreibungstext (kurz)
|  | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.
1 | 2205280150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 15-3 130 RED | [7 empty] | 415.00 |  | 500 | 230.00 |  | 5 | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=26 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-3 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-3 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V
2 | 2205290150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 15-4 130 RED | [7 empty] | 475.00 |  |  | 244.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=27 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-4 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-4 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V
3 | 2205300150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 15-6 130 RED | [7 empty] | 528.00 |  |  | 282.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=28 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-6 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-6 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V
4 | 2205310150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 15-8 130 RED | [7 empty] | 615.00 |  |  | 353.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=29 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-8 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 15<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1"<br>Rohranschluss: Rp ½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 1,9 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 15-8 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V
5 | 2205320150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-3 130 RED | [7 empty] | 415.00 |  |  | 230.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=26 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-3 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-3 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V
6 | 2205360150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-3 180 RED | [7 empty] | 415.00 |  |  | 230.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=26 | /CADFinder/TD-0029883.DWG | /CADFinder/TD-0030643.dwg | /CADFinder/TD-0030638.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-3 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-3 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V
7 | 2205330150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-4 130 RED | [7 empty] | 475.00 |  |  | 244.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=27 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-4 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-4 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V
8 | 2205370150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-4 180 RED | [7 empty] | 475.00 |  |  | 244.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=27 | /CADFinder/TD-0029883.DWG | /CADFinder/TD-0030643.dwg | /CADFinder/TD-0030638.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V
9 | 2205340150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-6 130 RED | [7 empty] | 528.00 |  |  | 282.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=28 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-6 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-6 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V
10 | 2205380150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-6 180 RED | [7 empty] | 528.00 |  |  | 282.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=28 | /CADFinder/TD-0029883.DWG | /CADFinder/ TD-0030643.dwg | /CADFinder/TD-0030638.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V
11 | 2205350150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-8 130 RED | [7 empty] | 615.00 |  |  | 353.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=29 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-8 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 130 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,0 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-8 130 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V
12 | 2205390150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 25-8 180 RED | [7 empty] | 615.00 |  |  | 353.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=29 | /CADFinder/TD-0029883.DWG | /CADFinder/TD-0030643.dwg | /CADFinder/TD-0030638.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,1 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 25-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V
13 | 2205400150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-3 170 RED | [7 empty] | 415.00 |  |  | 230.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=26 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-3 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-3 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V
14 | 2205440150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-3 180 RED | [7 empty] | 415.00 |  |  | 230.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=26 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-3 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 2-15 W<br>Nennstrom: 0,03-0,12 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-3 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.15, 1x230V
15 | 2205410150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-4 170 RED | [7 empty] | 475.00 |  |  | 244.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=27 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-4 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-4 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V
16 | 2205450150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-4 180 RED | [7 empty] | 475.00 |  |  | 244.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=27 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-18 W<br>Nennstrom: 0,03-0,15 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.16, 1x230V
17 | 2205420150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-6 170 RED | [7 empty] | 528.00 |  |  | 282.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=28 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-6 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-6 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V
18 | 2205460150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-6 180 RED | [7 empty] | 528.00 |  |  | 282.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=28 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-34 W<br>Nennstrom: 0,03-0,27 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.17, 1x230V
19 | 2205430150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-8 170 RED | [7 empty] | 615.00 |  |  | 353.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=29 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-8 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-8 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V
20 | 2205470150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | PrimAX 32-8 180 RED | [7 empty] | 615.00 |  |  | 353.00 |  |  | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000439 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012265 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000395 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10000423 |  | https://www.youtube.com/watch?v=5WAwcfzAG90 | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=primax&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=29 | /CADFinder/TD-0029850.DWG | /CADFinder/TD-0030641.dwg | /CADFinder/TD-0030636.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/primax-red-1/primax-15-3-130-red-1/ | /PrimAX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +2-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1½"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 3-50 W<br>Nennstrom: 0,03-0,41 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Störungsanzeige<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>-Durchfluss Indikator<br>-Tastensperre<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 2,3 kg | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>PrimAX 32-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen,<br>Biral Connector und Winkelstecker<br>EEI <= 0.18, 1x230V
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 25-4 180 RED | [7 empty] | 928.00 |  |  | 544.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=32 | /CADFinder/TD-0028304.dwg | /CADFinder/TD-0028288.dwg | /CADFinder/TD-0028278.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-52 W<br>Nennstrom: 0,1-0,39 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-52 W<br>Nennstrom: 0,1-0,39 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 25-6 180 RED | [7 empty] | 1103.00 |  |  | 644.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=33 | /CADFinder/TD-0028304.dwg | /CADFinder/TD-0028288.dwg | /CADFinder/TD-0028278.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 12-86 W<br>Nennstrom: 0,1-0,64 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 45<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 12-86 W<br>Nennstrom: 0,1-0,64 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 45<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 25-8 180 RED | [7 empty] | 1258.00 |  |  | 733.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=34 | /CADFinder/TD-0028304.dwg | /CADFinder/TD-0028288.dwg | /CADFinder/TD-0028278.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-120 W<br>Nennstrom: 0,1-0,91 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 46<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-120 W<br>Nennstrom: 0,1-0,91 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 46<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 25-10 180 RED | [7 empty] | 1394.00 |  |  | 809.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=35 | /CADFinder/TD-0028305.dwg | /CADFinder/TD-0028290.dwg | /CADFinder/TD-0028279.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-10 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-158 W<br>Nennstrom: 0,1-1,24 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 47<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-158 W<br>Nennstrom: 0,1-1,24 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 47<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-10 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 25-12 180 RED | [7 empty] | 1568.00 |  |  | 910.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=36 | /CADFinder/TD-0028305.dwg | /CADFinder/TD-0028290.dwg | /CADFinder/TD-0028279.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-12 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-188 W<br>Nennstrom: 0,1-1,47 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 48<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 25<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 1½"<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-188 W<br>Nennstrom: 0,1-1,47 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 48<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 25-12 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-4 170 RED | [7 empty] | 995.00 |  |  |  |  | 3 | X | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=37 | /CADFinder/TD-0028308.dwg | /CADFinder/TD-0028293.dwg | /CADFinder/TD-0028283.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-4 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 49<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 49<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-4 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-6 170 RED | [7 empty] | 1182.00 |  |  |  |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=38 | /CADFinder/TD-0028308.dwg | /CADFinder/TD-0028293.dwg | /CADFinder/TD-0028283.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-6 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 50<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 50<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-6 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-8 170 RED | [7 empty] | 1348.00 |  |  |  |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=39 | /CADFinder/TD-0028308.dwg | /CADFinder/TD-0028293.dwg | /CADFinder/TD-0028283.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-8 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-139 W<br>Nennstrom: 0,1-1,03 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 51<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-139 W<br>Nennstrom: 0,1-1,03 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 51<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-8 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-10 170 RED | [7 empty] | 1494.00 |  |  |  |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=40 | /CADFinder/TD-0028309.dwg | /CADFinder/TD-0028294.dwg | /CADFinder/TD-0028284.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-10 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-175 W<br>Nennstrom: 0,1-1,35 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 52<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-175 W<br>Nennstrom: 0,1-1,35 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 52<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-10 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-12 170 RED | [7 empty] | 1680.00 |  |  |  |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=41 | /CADFinder/TD-0028309.dwg | /CADFinder/TD-0028294.dwg | /CADFinder/TD-0028284.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-12 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-187 W<br>Nennstrom: 0,1-1,45 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 53<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 170 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-187 W<br>Nennstrom: 0,1-1,45 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 53<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-12 170 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-4 180 RED | [7 empty] | 995.00 |  |  | 664.00 |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=37 | /CADFinder/TD-0028291.dwg | /CADFinder/TD-0028291.dwg | /CADFinder/TD-0028280.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 54<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 54<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-4 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-6 180 RED | [7 empty] | 1182.00 |  |  | 777.00 |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=38 | /CADFinder/TD-0028291.dwg | /CADFinder/TD-0028291.dwg | /CADFinder/TD-0028280.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-6 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-8 180 RED | [7 empty] | 1348.00 |  |  | 809.00 |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=39 | /CADFinder/TD-0028291.dwg | /CADFinder/TD-0028291.dwg | /CADFinder/TD-0028280.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-139 W<br>Nennstrom: 0,1-1,03 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 56<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-139 W<br>Nennstrom: 0,1-1,03 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 56<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-8 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-10 180 RED | [7 empty] | 1494.00 |  |  | 890.00 |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=40 | /CADFinder/TD-0029223.dwg | /CADFinder/TD-0028307.dwg | /CADFinder/TD-0028292.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-10 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-175 W<br>Nennstrom: 0,1-1,35 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 57<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-175 W<br>Nennstrom: 0,1-1,35 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 57<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-10 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32-12 180 RED | [7 empty] | 1680.00 |  |  | 954.00 |  | 3 | X | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=41 | /CADFinder/TD-0029223.dwg | /CADFinder/TD-0028307.dwg | /CADFinder/TD-0028292.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-25-8-180-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_GA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-12 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-187 W<br>Nennstrom: 0,1-1,45 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 58<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-187 W<br>Nennstrom: 0,1-1,45 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 58<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 4,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32-12 180 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32F-6 220 RED | [7 empty] | 1628.00 |  |  | 856.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=42 | /CADFinder/TD-0028289.dwg | /CADFinder/TD-0028295.dwg | /CADFinder/TD-0028285.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-32f-6-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32F-6 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 59<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 7,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 59<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 7,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32F-6 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 32F-12 220 RED | [7 empty] | 2503.00 |  |  | 1011.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=43 | /CADFinder/TD-0014563.dwg | /CADFinder/TD-0022416.dwg |  | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-32f-12-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32F-12 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-328 W<br>Nennstrom: 0,17-1,50 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 62<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 15,3 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-328 W<br>Nennstrom: 0,17-1,50 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 62<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 15,3 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 32F-12 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 40-4 220 RED | [7 empty] | 1700.00 |  |  | 932.00 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=44 | /CADFinder/TD-0028310.dwg | /CADFinder/TD-0028296.dwg | /CADFinder/TD-0028286.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-40-4-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-4 220 RED <br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 15-91 W<br>Nennstrom: 0,13-0,68 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 9,2 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 15-91 W<br>Nennstrom: 0,13-0,68 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 9,2 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-4 220 RED <br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.18, 1x230V
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 40-6 220 RED | [7 empty] | 1781.00 |  |  | 1000.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=45 | /CADFinder/TD-0028310.dwg | /CADFinder/TD-0028296.dwg | /CADFinder/TD-0028286.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-40-6-220-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-6 220 RED <br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-171 W<br>Nennstrom: 0,13-1,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 60<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 9,2 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-171 W<br>Nennstrom: 0,13-1,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 60<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 9,2 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-6 220 RED <br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 40-8 220 RED | [7 empty] | 2431.00 |  |  | 1011.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=46 | /CADFinder/TD-0021787.dwg | /CADFinder/TD-0022421.dwg | /CADFinder/TD-0016569.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-40-8-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-8 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-268 W<br>Nennstrom: 0,20-1,21 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 63<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,3 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-268 W<br>Nennstrom: 0,20-1,21 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 63<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,3 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-8 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 40-10 220 RED | [7 empty] | 2486.00 |  |  | 1105.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=47 | /CADFinder/TD-0021787.dwg | /CADFinder/TD-0022421.dwg | /CADFinder/TD-0016569.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-40-10-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-10 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 18-341 W<br>Nennstrom: 0,19-1,54 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 64<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,3 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 18-341 W<br>Nennstrom: 0,19-1,54 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 64<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,3 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-10 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 40-12 250 RED | [7 empty] | 2811.00 |  |  | 1226.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=48 | /CADFinder/TD-0021786.dwg | /CADFinder/TD-0022423.dwg | /CADFinder/TD-0016570.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-40-12-250-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-12 250 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 17-421 W<br>Nennstrom: 0,18-1,91 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 65<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 17-421 W<br>Nennstrom: 0,18-1,91 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 65<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-12 250 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 40-18 250 RED | [7 empty] | 3893.00 |  |  | 1727.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=49 | /CADFinder/TD-0021786.dwg | /CADFinder/TD-0022423.dwg | /CADFinder/TD-0016570.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-40-18-250-red/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-18 250 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-594 W<br>Nennstrom: 0,18-2,63 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 66<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-594 W<br>Nennstrom: 0,18-2,63 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 66<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 16,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 40-18 250 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 50-6 240 RED | [7 empty] | 3027.00 |  |  | 1302.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=50 | /CADFinder/TD-0021781.dwg | /CADFinder/TD-0022427.dwg | /CADFinder/TD-0016571.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-50-6-240-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-6 240 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-236 W<br>Nennstrom: 0,21-1,09 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 67<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 17,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-236 W<br>Nennstrom: 0,21-1,09 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 67<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 17,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-6 240 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 50-6 270 RED | [7 empty] | 3058.00 |  |  | 1326.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL | [5 empty] | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-50-6-270-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-6 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-236 W<br>Nennstrom: 0,21-1,09 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 68<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-236 W<br>Nennstrom: 0,21-1,09 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 68<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-6 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.19, 1x230V
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 50-8 240 RED | [7 empty] | 3163.00 |  |  | 1445.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=51 | /CADFinder/TD-0021781.dwg | /CADFinder/TD-0022427.dwg | /CADFinder/TD-0016571.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-50-8-240-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-8 240 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-315 W<br>Nennstrom: 0,21-1,42 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 69<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 17,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-315 W<br>Nennstrom: 0,21-1,42 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 69<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 17,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-8 240 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 50-11 220 RED | [7 empty] | 2038.00 |  |  | 1495.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=52 | /CADFinder/TD-0023528.dwg | /CADFinder/TD-0028297.dwg | /CADFinder/TD-0028287.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-50-11-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-11 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 13-187 W<br>Nennstrom: 0,11-1,45 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 61<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 8,8 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 13-187 W<br>Nennstrom: 0,11-1,45 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 61<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 8,8 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-11 220 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.19, 1x230V
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 50-12 270 RED | [7 empty] | 3673.00 |  |  | 1604.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=53 | /CADFinder/TD-0021779.dwg | /CADFinder/TD-0022425.dwg | /CADFinder/TD-0016574.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-50-12-270-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-12 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-516 W<br>Nennstrom: 0,21-2,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 70<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-516 W<br>Nennstrom: 0,21-2,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 70<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-12 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.18, 1x230V
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 50-18 270 RED | [7 empty] | 4974.00 |  |  | 2170.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=54 | /CADFinder/TD-0021779.dwg | /CADFinder/TD-0022425.dwg | /CADFinder/TD-0016574.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-50-18-270-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-18 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-742 W<br>Nennstrom: 0,21-3,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 71<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,8 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-742 W<br>Nennstrom: 0,21-3,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 71<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,8 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 50-18 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 65-8 270 RED | [7 empty] | 3676.00 |  |  | 1669.00 |  | 3 |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=55 | /CADFinder/TD-0021743.dwg | /CADFinder/TD-0022433.dwg | /CADFinder/TD-0016586.STEP |  | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-8 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-464 W<br>Nennstrom: 0,24-2,10 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 72<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 20,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-464 W<br>Nennstrom: 0,24-2,10 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 72<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 20,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-8 270 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 65-8 340 RED | [7 empty] | 3758.00 |  |  | 1727.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL | [5 empty] | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-65-8-340-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-8 340 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-464 W<br>Nennstrom: 0,24-2,10 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 73<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 20,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-464 W<br>Nennstrom: 0,24-2,10 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 73<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 20,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-8 340 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 65-12 340 RED | [7 empty] | 4217.00 |  |  | 1954.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=56 | /CADFinder/TD-0021747.dwg | /CADFinder/TD-0022429.dwg | /CADFinder/TD-0016592.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-65-12-340-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-12 340 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-736 W<br>Nennstrom: 0,22-3,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 74<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 21,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-736 W<br>Nennstrom: 0,22-3,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 74<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 21,5 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-12 340 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 65-15 340 RED | [7 empty] | 5191.00 |  |  | 2254.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=57 | /CADFinder/TD-0021748.dwg | /CADFinder/TD-0022431.dwg | /CADFinder/TD-0016596.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-65-15-340-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-15 340 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 30-1254 W<br>Nennstrom: 0,28-5,68 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 77<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 24,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 30-1254 W<br>Nennstrom: 0,28-5,68 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 77<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 24,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 65-15 340 RED<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 80-8 360 RED PN6 | [7 empty] | 4542.00 |  |  | 1972.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=58 | /CADFinder/TD-0021773.dwg | /CADFinder/TD-0022437.dwg | /CADFinder/TD-0016601.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-80-8-360-red-pn6-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-8 360 RED PN6<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 75<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 75<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-8 360 RED PN6<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 80-8 360 RED PN10/16 | [7 empty] | 4758.00 |  |  | 2071.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=58 |  |  |  | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-80-8-360-red-pn1016-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-8 360 RED PN10/16<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 76<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 76<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-8 360 RED PN10/16<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 80-12 360 RED PN6 | [7 empty] | 5623.00 |  |  | 2415.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=59 | /CADFinder/TD-0021775.dwg | /CADFinder/TD-0022435.dwg | /CADFinder/TD-0016604.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-80-12-360-red-pn6-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-12 360 RED PN6<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 78<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 78<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-12 360 RED PN6<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 80-12 360 RED PN10/16 | [7 empty] | 5948.00 |  |  | 2536.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=59 |  |  |  | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-80-12-360-red-pn1016-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-12 360 RED PN10/16<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 79<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 79<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 29,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 80-12 360 RED PN10/16<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 100-12 450 RED PN6 | [7 empty] | 6705.00 |  |  | 2858.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=60 | /CADFinder/TD-0021724.dwg | /CADFinder/TD-0022438.dwg | /CADFinder/TD-0021724.dwg | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-100-12-450-red-pn6-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 100-12 450 RED PN6<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 80<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 34,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 80<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 34,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 100-12 450 RED PN6<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x | x | x | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA 100-12 450 RED PN10/16 | [7 empty] | 7137.00 |  |  | 3003.00 |  | 3 |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=60 |  |  |  | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-red-mit-flanschanschluss-1/modula-100-12-450-red-pn1016-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 100-12 450 RED PN10/16<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 81<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 34,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 81<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 34,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Bausatz für abgesetzte<br> Montage der Elektronik<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA 100-12 450 RED PN10/16<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI <= 0.17, 1x230V
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 32-6 180 RED | [7 empty] | 2364.00 |  |  | 1397.00 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=64 | /CADFinder/TD-0028298.STEP | /CADFinder/TD-0028301.dwg | /CADFinder/TD-0028298.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-d-32-6-180-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32-6 180 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 11,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 11,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32-6 180 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI < = 0.18, 1x230V
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 32-8 180 RED | [7 empty] | 2696.00 |  |  | 1457.00 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9131941 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=64 | /CADFinder/TD-0028298.STEP | /CADFinder/TD-0028301.dwg | /CADFinder/TD-0028298.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-gewindeanschluss-1/modula-d-32-8-180-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32-8 180 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI < = 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-139 W<br>Nennstrom: 0,1-1,03 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 11,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 10 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 180 mm<br>Gewindeanschluss: G 2"<br>Rohranschluss: Rp 1¼"<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-139 W<br>Nennstrom: 0,1-1,03 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 11,1 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32-8 180 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI < = 0.18, 1x230V
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 32F-6 220 RED | [7 empty] | 2985.00 |  |  | 1536.00 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | http://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=64 | /CADFinder/TD-0023535.dwg | /CADFinder/TD-0028302.dwg | /CADFinder/TD-0028299.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-32f-6-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32F-6 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 13,4 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 11-105 W<br>Nennstrom: 0,1-0,79 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 13,4 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32F-6 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 32F-12 220 RED | [7 empty] | 5005.00 |  |  | 1817.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=64 | /CADFinder/TD-0022382.dwg | /CADFinder/TD-0029234.dwg | /CADFinder/TD-0029233.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-32f-12-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32F-12 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-328 W<br>Nennstrom: 0,17-1,50 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 46<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 30,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 32<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-328 W<br>Nennstrom: 0,17-1,50 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 46<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 30,6 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 32F-12 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 40-6 220 RED | [7 empty] | 3498.00 |  |  | 1801.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=65 | /CADFinder/TD-0026518.dwg | /CADFinder/TD-0028303.dwg | /CADFinder/TD-0028300.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-40-6-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-6 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-171 W<br>Nennstrom: 0,13-1,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 45<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-171 W<br>Nennstrom: 0,13-1,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 45<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 18,7 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-6 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 40-8 220 RED | [7 empty] | 4862.00 |  |  | 1819.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=65 | /CADFinder/TD-0029227.dwg | /CADFinder/TD-0029229.DWG | /CADFinder/TD-0029228.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-40-8-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-8 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-268 W<br>Nennstrom: 0,20-1,21 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 47<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 31,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-268 W<br>Nennstrom: 0,20-1,21 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 47<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 31,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-8 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 40-10 220 RED | [7 empty] | 4972.00 |  |  | 1988.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=65 | /CADFinder/TD-0029227.dwg | /CADFinder/TD-0029229.DWG | /CADFinder/TD-0029228.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-40-10-220-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-10 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 18-341 W<br>Nennstrom: 0,19-1,54 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 48<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 31,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 18-341 W<br>Nennstrom: 0,19-1,54 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 48<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 31,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-10 220 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 40-12 250 RED | [7 empty] | 5622.00 |  |  | 2208.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=65 | /CADFinder/TD-0021772.dwg | /CADFinder/TD-0022439.dwg | /CADFinder/TD-0016621.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-40-12-250-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-12 250 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 17-421 W<br>Nennstrom: 0,18-1,91 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 49<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 32,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 17-421 W<br>Nennstrom: 0,18-1,91 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 49<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 32,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-12 250 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 40-18 250 RED | [7 empty] | 7785.00 |  |  | 3107.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=66 | /CADFinder/TD-0021772.dwg | /CADFinder/TD-0022439.dwg | /CADFinder/TD-0016621.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-40-18-250-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-18 250 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-594 W<br>Nennstrom: 0,18-2,63 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 50<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 32,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 40<br>Einbaulänge: 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 16-594 W<br>Nennstrom: 0,18-2,63 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 50<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 32,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 40-18 250 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 50-6 240 RED | [7 empty] | 6054.00 |  |  | 2343.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=66 | /CADFinder/TD-0021765.dwg | /CADFinder/TD-0022441.dwg | /CADFinder/TD-0016628.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-50-6-240-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-6 240 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-236 W<br>Nennstrom: 0,21-1,09 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 51<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 35,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-236 W<br>Nennstrom: 0,21-1,09 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 51<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 35,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-6 240 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.19, 1x230V
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 50-8 240 RED | [7 empty] | 6325.00 |  |  | 2600.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=66 | /CADFinder/TD-0021765.dwg | /CADFinder/TD-0022441.dwg | /CADFinder/TD-0016628.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-50-8-240-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-8 240 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-315 W<br>Nennstrom: 0,21-1,42 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 52<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 35,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 240 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-315 W<br>Nennstrom: 0,21-1,42 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 52<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 35,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-8 240 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 50-12 270 RED | [7 empty] | 7352.00 |  |  | 2886.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=66 | /CADFinder/TD-0021753.dwg | /CADFinder/TD-0022440.dwg | /CADFinder/TD-0016629.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-50-12-270-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-12 270 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-516 W<br>Nennstrom: 0,21-2,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 53<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 36,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 20-516 W<br>Nennstrom: 0,21-2,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 53<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 36,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-12 270 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.18, 1x230V
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 50-18 270 RED | [7 empty] | 9948.00 |  |  | 3904.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=67 | /CADFinder/TD-0021753.dwg | /CADFinder/TD-0022440.dwg | /CADFinder/TD-0016629.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-50-18-270-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-18 270 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-742 W<br>Nennstrom: 0,21-3,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 54<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 36,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 50<br>Einbaulänge: 270 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-742 W<br>Nennstrom: 0,21-3,34 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 54<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 36,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 50-18 270 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 65-8 340 RED | [7 empty] | 7352.00 |  |  | 3107.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=67 | /CADFinder/TD-0021750.dwg | /CADFinder/TD-0022443.dwg | /CADFinder/TD-0016630.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-65-8-340-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 65-8 340 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-464 W<br>Nennstrom: 0,24-2,10 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 42,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 22-464 W<br>Nennstrom: 0,24-2,10 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 55<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 42,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 65-8 340 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 65-12 340 RED | [7 empty] | 8434.00 |  |  | 3514.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=67 | /CADFinder/TD-0021750.dwg | /CADFinder/TD-0022443.dwg | /CADFinder/TD-0016630.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-65-12-340-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 65-12 340 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-736 W<br>Nennstrom: 0,22-3,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 56<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 42,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 21-736 W<br>Nennstrom: 0,22-3,32 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 56<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 42,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 65-12 340 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 65-15 340 RED | [7 empty] | 10381.00 |  |  | 4055.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=67 | /CADFinder/TD-0021751.dwg | /CADFinder/TD-0022442.dwg | /CADFinder/TD-0016631.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-65-15-340-red-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 65-15 340 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 30-1254 W<br>Nennstrom: 0,28-5,68 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 59<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 48,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 65<br>Einbaulänge: 340 mm<br>Flanschanschluss: PN 6-16 <br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 30-1254 W<br>Nennstrom: 0,28-5,68 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 59<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 48,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 65-15 340 RED<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 80-8 360 RED PN6 | [7 empty] | 9083.00 |  |  | 3546.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=68 | /CADFinder/TD-0021752.dwg | /CADFinder/TD-0022445.dwg | /CADFinder/TD-0016632.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-80-8-360-red-pn6-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-8 360 RED PN6<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 57<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 57<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-8 360 RED PN6<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16 | [7 empty] | 9516.00 |  |  | 3725.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=68 | /CADFinder/TD-0021773.dwg | /CADFinder/TD-0022437.dwg | /CADFinder/TD-0016601.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-80-8-360-red-pn1016-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 58<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 29-704 W<br>Nennstrom: 0,29-3,08 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 58<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 80-12 360 RED PN6 | [7 empty] | 11246.00 |  |  | 4345.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=68 | /CADFinder/TD-0021775.dwg | /CADFinder/TD-0022435.dwg | /CADFinder/TD-0016604.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-80-12-360-red-pn6-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-12 360 RED PN6<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 60<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 60<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-12 360 RED PN6<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16 | [7 empty] | 11895.00 |  |  | 4562.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=68 |  |  |  | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-80-12-360-red-pn1016-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 61<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 80<br>Einbaulänge: 360 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1282 W<br>Nennstrom: 0,32-5,56 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 61<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 58,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 100-12 450 RED PN6 | [7 empty] | 13409.00 |  |  | 5143.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=68 | /CADFinder/TD-0021776.dwg | /CADFinder/TD-0022419.dwg | /CADFinder/TD-0016614.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-100-12-450-red-pn6-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 100-12 450 RED PN6<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 62<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 68,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 6 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 6<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 62<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 68,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 100-12 450 RED PN6<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | x |  | x |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | ModulA-D 100-12 450 RED PN10/16 | [7 empty] | 14275.00 |  |  | 5399.00 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9104902 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10012261 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/9115749 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WUK3iKgyVsU | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=modula&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=68 |  |  |  | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-premium-hocheffizient-1/modula-d-red-mit-flanschanschluss-1/modula-d-100-12-450-red-pn1016-1/ | /ModulA..._RED_s_w_WD_FA_72.png | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 100-12 450 RED PN10/16<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 63<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 68,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>mit Permanentmagnetmotor zur<br>Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck pp<br>-Konstantdruck cp<br>-Konstantdrehzahl cs<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Umgebungstemparatur:0-40°C<br>Betriebsdruck max.: 16 bar<br>Nennweite: DN 100<br>Einbaulänge: 450 mm<br>Flanschanschluss: PN 10/16<br><br>Spannung: 1x230V<br>Frequenz: 50/60Hz<br>Leistung P1: 35-1563 W<br>Nennstrom: 0,32-6,78 A<br>Schutzart(IEC 34-5):IP 63<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Motorschutz: integriert<br><br>Pumpengehäuse: Grauguss<br>Laufrad: PES 30%GF<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Extern AUS/EIN (umschaltbar)<br>-Power Limit (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Gewicht: 68,0 kg<br><br>Optional erhältlich:<br>-BIM Biral Interface Module<br>-Biral Remote | <br><br>Biral Heizungs-Umwälzpumpe<br>ModulA-D 100-12 450 RED PN10/16<br>Inkl. BIM A2 Signalmodul (2x)<br>für Zwillingspumpenfunktion<br>EEI <= 0.17, 1x230V
82 | 1161940150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 10 | [10 empty] | 165.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228
83 | 1161950150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 10-1 | [10 empty] | 165.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228
84 | 1158160150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 12 | [10 empty] | 170.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008513.dwg | /CADFinder/TD-0016228.dwg | /CADFinder/TD-0015320.STEP
85 | 1158170150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 12-1 | [10 empty] | 170.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008710.dwg | /CADFinder/TD-0016224.dwg | /CADFinder/TD-0015273.STEP
86 | 1158180150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 12-2 | [10 empty] | 170.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008788.dwg | /CADFinder/TD-0016225.dwg | /CADFinder/TD-0015325.STEP
87 | 1158190150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 12-3 | [10 empty] | 170.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008789.dwg | /CADFinder/TD-0016226.dwg | /CADFinder/documents/TD-0015290.STEP
88 | 1158200150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 12-4 | [7 empty] | 375.00 |  |  | 170.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0016045.dwg | /CADFinder/TD-0016227.dwg | /CADFinder/TD-0015296.STEP
89 | 1158210150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 13 | [10 empty] | 196.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008513.dwg | /CADFinder/TD-0016228.dwg | /CADFinder/TD-0015320.STEP
90 | 1158220150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 13-1 | [10 empty] | 196.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008710.dwg | /CADFinder/TD-0016224.dwg | /CADFinder/TD-0015273.STEP
91 | 1158230150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 13-2 | [10 empty] | 196.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008788.dwg | /CADFinder/TD-0016225.dwg | /CADFinder/TD-0015325.STEP
92 | 1158240150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 13-3 | [10 empty] | 196.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0008789.dwg | /CADFinder/TD-0016226.dwg | /CADFinder/TD-0015290.STEP
93 | 1158250150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 13-4 | [7 empty] | 418.00 |  |  | 196.00 |  | 0 | X |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=10008228 | [6 empty] | /CADFinder/TD-0016045.dwg | /CADFinder/TD-0016227.dwg | /CADFinder/TD-0015296.STEP
94 | 1158173150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 12-1 Bronze | [12 empty] | 0 | X
95 | 1158223150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) |  |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 13-1 Bronze | [12 empty] | 0 | X
96 | 2206350150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 15-4 130 RED | [7 empty] | 375.00 |  |  | 174.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=73 | /CADFinder/TD-0036070.dwg | /CADFinder/TD-0036071.dwg | /CADFinder/TD-0036069.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-15-4-130-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 15-4 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1/2"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1/2"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 15-4 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
97 | 2206360150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 15-6 130 RED | [7 empty] | 418.00 |  |  | 200.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=74 | /CADFinder/TD-0036070.dwg | /CADFinder/TD-0036071.dwg | /CADFinder/TD-0036069.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-15-6-130-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 15-6 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1/2"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1/2"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 15-6 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
98 | 2206370150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-4 130 RED | [7 empty] | 375.00 |  |  | 174.00 |  | 0 | X | x |  |  | x | [7 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=73 | /CADFinder/TD-0036072.dwg | /CADFinder/TD-0036074.dwg | /CADFinder/TD-0036073.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-25-4-130-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
99 | 2206380150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-6 130 RED | [7 empty] | 418.00 |  |  | 200.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=74 | /CADFinder/TD-0036072.dwg | /CADFinder/TD-0036074.dwg | /CADFinder/TD-0036073.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-25-6-130-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-6 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 130 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-6 130 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
100 | 2206390150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-3 180 RED | [7 empty] | 316.00 |  |  | 170.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=72 | /CADFinder/TD-0036075.dwg | /CADFinder/TD-0036077.dwg | /CADFinder/TD-0036076.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-25-3-180-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-3 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 4-21 W<br>Nennstrom: 0,05-0,18 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 4-21 W<br>Nennstrom: 0,05-0,18 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-3 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
101 | 2206400150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-4 180 RED | [7 empty] | 375.00 |  |  | 174.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=73 | /CADFinder/TD-0036075.dwg | /CADFinder/TD-0036077.dwg | /CADFinder/TD-0036076.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-25-4-180-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
102 | 2206410150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-6 180 RED | [7 empty] | 418.00 |  |  | 200.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=74 | /CADFinder/TD-0036075.dwg | /CADFinder/TD-0036077.dwg | /CADFinder/TD-0036076.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-25-6-180-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-6 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-6 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
103 | 2206420150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 32-3 170 RED | [7 empty] | 316.00 |  |  | 170.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=72 | /CADFinder/TD-0036078.dwg | /CADFinder/TD-0036080.dwg | /CADFinder/TD-0036079.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-32-3-170-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-3 170 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 4-21 W<br>Nennstrom: 0,05-0,18 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 4-21 W<br>Nennstrom: 0,05-0,18 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-3 170 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.19, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
104 | 2206430150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 32-4 170 RED | [7 empty] | 375.00 |  |  | 174.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=73 | /CADFinder/TD-0036078.dwg | /CADFinder/TD-0036080.dwg | /CADFinder/TD-0036079.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-32-4-170-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-4 170 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-4 170 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
105 | 2206440150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 32-6 170 RED | [7 empty] | 418.00 |  |  | 200.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=74 | /CADFinder/TD-0036078.dwg | /CADFinder/TD-0036080.dwg | /CADFinder/TD-0036079.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-32-6-170-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-6 170 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-6 170 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
106 | 2206450150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 32-4 180 RED | [7 empty] | 375.00 |  |  | 174.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=73 | /CADFinder/TD-0036081.dwg | /CADFinder/TD-0036083.dwg | /CADFinder/TD-0036082.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-32-4-180-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-4 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-4 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.20, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
107 | 2206460150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x | x |  | x | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 32-6 180 RED | [7 empty] | 418.00 |  |  | 200.00 |  | 0 | X | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333 |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10046936 | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10042976 |  |  |  |  | https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10062333?page=74 | /CADFinder/TD-0036081.dwg | /CADFinder/TD-0036083.dwg | /CADFinder/TD-0036082.STEP | http://www.biral.ch/de/produkte/heizunglueftung-nasslaeufer-umwaelzpumpen-hocheffizient-1/ax-red/ax-32-6-180-red/ | /AX..._RED_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-6 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-45 W<br>Nennstrom: 0,05-0,38 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 32-6 180 RED<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.23, 1x230V<br>Inkl. Wärmedämmschalen
108 | 2206483150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-4 180 RED BZ | [12 empty] | 0 | X |  | x | [23 empty] | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 RED BZ<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale | <br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 RED BZ<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 RED BZ<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale
109 | 2206493150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AX 25-6 180 RED BZ | [12 empty] | 0 | X |  | x | [23 empty] | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 RED BZ<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale | <br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-6 RED BZ<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 25-4 RED BZ<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 12 | [7 empty] | 755.00 |  |  | 403.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007454.dwg | /CADFinder/TD-0016217.dwg | /CADFinder/TD-0015280.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-33 W<br>Nennstrom: 0,1-0,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-33 W<br>Nennstrom: 0,1-0,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 12-1 | [7 empty] | 755.00 |  |  | 403.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007455.dwg | /CADFinder/TD-0016215.dwg | /CADFinder/TD-0015283.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 12-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-33 W<br>Nennstrom: 0,1-0,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-33 W<br>Nennstrom: 0,1-0,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 12-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 12-2 | [7 empty] | 755.00 |  |  | 495.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007495.dwg | /CADFinder/TD-0016216.dwg | /CADFinder/TD-0015277.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 12-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-33 W<br>Nennstrom: 0,1-0,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-33 W<br>Nennstrom: 0,1-0,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 12-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 13 | [7 empty] | 860.00 |  |  | 409.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007454.dwg | /CADFinder/TD-0016217.dwg | /CADFinder/TD-0015280.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 13<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-50 W<br>Nennstrom: 0,1-0,35 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-50 W<br>Nennstrom: 0,1-0,35 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 13<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 13-1 | [7 empty] | 860.00 |  |  | 409.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007455.dwg | /CADFinder/TD-0016215.dwg | /CADFinder/TD-0015283.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 13-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-50 W<br>Nennstrom: 0,1-0,35 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-50 W<br>Nennstrom: 0,1-0,35 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 13-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 13-2 | [7 empty] | 860.00 |  |  | 522.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007495.dwg | /CADFinder/TD-0016216.dwg | /CADFinder/TD-0015277.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 13-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-50 W<br>Nennstrom: 0,1-0,35 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-50 W<br>Nennstrom: 0,1-0,35 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 13-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 14 | [7 empty] | 1289.00 |  |  | 479.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007454.dwg | /CADFinder/TD-0016217.dwg | /CADFinder/TD-0015280.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 14<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 14<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 14-1 | [7 empty] | 1289.00 |  |  | 479.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007455.dwg | /CADFinder/TD-0016215.dwg | /CADFinder/TD-0015283.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 14-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 14-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 14-2 | [7 empty] | 1289.00 |  |  | 580.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007495.dwg | /CADFinder/TD-0016216.dwg | /CADFinder/TD-0015277.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 14-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 14-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 15 | [7 empty] | 1391.00 |  |  | 548.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007454.dwg | /CADFinder/TD-0016217.dwg | /CADFinder/TD-0015280.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 15<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 15<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 15-1 | [7 empty] | 1391.00 |  |  | 548.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007455.dwg | /CADFinder/TD-0016215.dwg | /CADFinder/TD-0015283.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 15-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 15-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 15-2 | [7 empty] | 1391.00 |  |  | 604.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007495.dwg | /CADFinder/TD-0016216.dwg | /CADFinder/TD-0015277.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 15-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 15-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.22, 1x230V
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 16-1 | [7 empty] | 1588.00 |  |  | 606.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007455.dwg | /CADFinder/TD-0016215.dwg | /CADFinder/TD-0015283.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 16-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 1 1/2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 16-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 16-2 | [7 empty] | 1588.00 |  |  | 606.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | https://oxomi.com/p/2025044?c=9115727 |  |  |  | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007495.dwg | /CADFinder/TD-0016216.dwg | /CADFinder/TD-0015277.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 16-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 3,8 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 16-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>Inkl. Wärmedämmschalen<br>EEI < = 0.21, 1x230V
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 401 | [5 empty] | PN 6/10 |  | 1646.00 |  |  | 654.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007514.dwg | /CADFinder/TD-0016218.dwg | /CADFinder/TD-0015310.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 401<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 40<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 9 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 40<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 9 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 401<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 401-1 | [5 empty] | PN 6/10 |  | 1646.00 |  |  | 654.00 |  |  | X |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0007543.dwg | /CADFinder/TD-0016219.dwg | /CADFinder/TD-0015314.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 401-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 40<br> x 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 9 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 40<br> x 250 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 9 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 401-1<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | A 500 | [5 empty] | PN 6/10/16 |  | 1901.00 |  |  | 852.00 | [6 empty] | x |  | x | [12 empty] | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=a&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0001938.dwg | /CADFinder/TD-0016288.dwg | /CADFinder/documents/TD-0016536.STEP |  | /AX..._RED BZ_s_w_WD_72.png | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V
127 | 1162520150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AD 14-2 | [10 empty] | 1045.00 | [6 empty] | x |  | x | [12 empty] | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=ad&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0028349.dwg | /CADFinder/TD-0028348.dwg | /CADFinder/TD-0028347.STEP |  |  | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AD 14-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 7,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-70 W<br>Nennstrom: 0,1-0,5 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 7,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AD 14-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.22, 1x230V
128 | 1162530150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AD 15-2 | [10 empty] | 1089.00 | [6 empty] | x |  | x | [12 empty] | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=ad&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0028349.dwg | /CADFinder/TD-0028348.dwg | /CADFinder/TD-0028347.STEP |  |  | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AD 15-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 7,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 180 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-107 W<br>Nennstrom: 0,1-0,8 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 7,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul | <br><br>Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AD 15-2<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI <= 0.22, 1x230V
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | x |  |  |  | BIRAL Heizungs-Umwälzpumpe | [6 empty] | AD 401 | [7 empty] | 3292.00 |  |  | 1178.00 |  | 2 |  |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | http://www.biral-pumpselector.ch/bin/BiralV3.dll?TP__CHRS=ad&IS__NEXTPAGE=bdypumplist&L__LGG=GERMAN&IS__ACTION=IS__PRODSEL |  |  | /CADFinder/TD-0016556.dwg | /CADFinder/TD-0022950.dwg | /CADFinder/TD-0022957.STEP |  |  | <br><br>Drehzahlregulierte Doppelpumpe mit <br>Permanentmagnetmotor Energielabel A<br>Typ Biral AD 401 <br>GG, PN 6/10, 1x230V/50Hz<br>ohne Verschraubungen<br>///<br>Fördermedium : ?<br>Förderhöhe : ?<br>Fördermenge : ?<br>Temperatur : +15 - +95 Grad C<br>Betriebsdruck : 10 bar<br>Nennweite : DN 40<br>Drehzahl : 1400 - 4200 1/min<br>Spannung/Freq.: 1 x 230V/50Hz<br>Motorleistung : 8 - 174 W <br>Nennstrom : 0,1 - 1,25 A<br><br>Heizungsumwälzpumpe als Rohr-<br>einbaupumpe mit Synchronmotor<br>in Permanentmagnet-Technologie <br>mit höchstem Wirkungsgrad. <br>Beide Pumpen in einem gemein-<br>samen Gehäuse aus Grauguss<br>angeordnet. Die Trennung der<br>Pumpen erfolgt durch eine<br>druckseitig eingebaute Um-<br>schaltklappe, die vom Wasser-<br>strom gesteuert wird.<br>Spaltrohr in durchgehender Aus-<br>führung mit zwei aussenliegenden <br>Dichtungen, Keramikgleitlager <br>mit Kohle-Axiallager. <br>Wicklungsisolation nach Klasse<br>F (155°C). Teilisolierbar. <br>Mit integriertem Motorschutz.<br>Mit aufgebauter stufenloser <br>Drehzahlregelung, druckabhängig.<br>Sensorik integriert. Proportional- <br>druck, Konstantdruck oder Fest-<br>drehzahl frei wählbar. Autom. <br>Minimahldrehzahl (Nachtabsenkung)<br>EIN/AUS, Störmeldung.<br>Optionen:<br>Signal-Modul: Betriebmeldung<br>EIN/AUS, ext. Minimaldrehzahl<br>(Nachtabsenkung) EIN/AUS, <br>Zwillingspumpenfunktion.<br>Steuer-Modul: Analogeingang<br>(0-10V oder 0-20 mA), Pumpe extern<br>EIN/AUS, Multitherm oder PWM, <br>Zwillingspumpenfunktion | <br>Fördermedium : ?<br>Förderhöhe : ?<br>Fördermenge : ?<br>Temperatur : +15 - +95 Grad C<br>Betriebsdruck : 10 bar<br>Nennweite : DN 40<br>Drehzahl : 1400 - 4200 1/min<br>Spannung/Freq.: 1 x 230V/50Hz<br>Motorleistung : 8 - 174 W <br>Nennstrom : 0,1 - 1,25 A<br><br>Heizungsumwälzpumpe als Rohr-<br>einbaupumpe mit Synchronmotor<br>in Permanentmagnet-Technologie <br>mit höchstem Wirkungsgrad. <br>Beide Pumpen in einem gemein-<br>samen Gehäuse aus Grauguss<br>angeordnet. Die Trennung der<br>Pumpen erfolgt durch eine<br>druckseitig eingebaute Um-<br>schaltklappe, die vom Wasser-<br>strom gesteuert wird.<br>Spaltrohr in durchgehender Aus-<br>führung mit zwei aussenliegenden <br>Dichtungen, Keramikgleitlager <br>mit Kohle-Axiallager. <br>Wicklungsisolation nach Klasse<br>F (155°C). Teilisolierbar. <br>Mit integriertem Motorschutz.<br>Mit aufgebauter stufenloser <br>Drehzahlregelung, druckabhängig.<br>Sensorik integriert. Proportional- <br>druck, Konstantdruck oder Fest-<br>drehzahl frei wählbar. Autom. <br>Minimahldrehzahl (Nachtabsenkung)<br>EIN/AUS, Störmeldung.<br>Optionen:<br>Signal-Modul: Betriebmeldung<br>EIN/AUS, ext. Minimaldrehzahl<br>(Nachtabsenkung) EIN/AUS, <br>Zwillingspumpenfunktion.<br>Steuer-Modul: Analogeingang<br>(0-10V oder 0-20 mA), Pumpe extern<br>EIN/AUS, Multitherm oder PWM, <br>Zwillingspumpenfunktion | <br><br>Drehzahlregulierte Doppelpumpe mit <br>Permanentmagnetmotor Energielabel A<br>Typ Biral AD 401 <br>GG, PN 6/10, 1x230V/50Hz<br>ohne Verschraubungen

## Textattribute
Reihenfolge | Artikel-Nr. | Variationsgruppenbezeichnung | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Beschreibung Produktfamilie | Beschreibung Produktfamilie (Einheit) | Vortext Preisliste | Vortext Preisliste (Einheit) | Vortext Preisliste ON HOLD | Vortext Preisliste ON HOLD (Einheit) | Nachtext Preisliste | Nachtext Preisliste (Einheit) | Anwendungsgebiet | Anwendungsgebiet (Einheit) | Argumente | Argumente (Einheit) | Bedienphilosophie | Bedienphilosophie (Einheit) | Energieeffizienz | Energieeffizienz (Einheit) | Alte Texte | Alte Texte (Einheit) | Alte Texte 2 | Alte Texte 2 (Einheit)
|  | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.
1 | 2205280150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
2 | 2205290150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
3 | 2205300150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
4 | 2205310150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
5 | 2205320150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
6 | 2205360150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
7 | 2205330150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
8 | 2205370150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
9 | 2205340150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
10 | 2205380150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
11 | 2205350150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
12 | 2205390150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
13 | 2205400150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
14 | 2205440150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
15 | 2205410150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
16 | 2205450150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
17 | 2205420150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
18 | 2205460150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
19 | 2205430150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
20 | 2205470150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die neue PrimAX überzeugt mit einer <b>überdurchschnittlichen Energieeffizienz</b> und der einheitlichen <b>Biral-Bedienphilosophie</b>, welche von der ModulA/VariA übernommen wurde. Verschiedene Zusatzfunktionen wie der <b>Durchfuss-Indikator</b> oder das <b>Deblockiersystem </b>machen die Pumpe zu einem top Produkt! |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen sowie für Einsatz in Kaltwasseranlagen (siehe "Mediumtemperatur"). Inkl. Wärmedämmschalen, Biral Connector und Winkelstecker. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Störungsanzeige, Anzeige der Leistungsaufnahme, Durchfluss-Indikator, Tastensperre, Anzeige der Betriebszustände. <br>Motor: Spannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155°C). Motorschutz integriert. <br>Mediumtemperatur: +2 bis +110°C. <br>Betriebsdruck: max. 10 bar. <br>Anschlüsse DN 15, DN 25, DN 32: Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Die Biral-Umwälzpumpen der Typenreihe PrimAX sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in folgenden Anlagen bestimmt:<ul><li>Heizungsanlagen (Fussbodenheizungen, Einrohr- und Zweirohr-Heizungsanlagen)</li><li>Klimaanlagen</li><li>Kaltwassersystemen (Kaltwassersysteme sind Anlagen, bei denen die Umgebungstemperatur über der Mediumstemperatur liegt)</li>Die Pumpen eignen sich zur Verwendung in Anlagen mit variablen oder konstanten Fördermengen.</ul> |  | Die PrimAX ist nicht nur ein Energie- und Effizienzwunder, sondern wartet auch mit nützlichen Zusatzfunktionen und Extras auf: Ein Durchfluss-Indikator zeigt den ungefähren Durchfluss an, ein Deblockierungssystem (ein kräftiges Vibrieren beim Starten) hilft, Schmutzablagerungen nach längerer Inaktivität zu lösen und der Biral Connector mit Schraubklemmen gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der PrimAX. Einer möglichst unkomplizierten Inbetriebnahme dient nicht zuletzt der im Lieferumfang enthaltene zusätzliche Winkelstecker. Die standardmässig verwendeten Wärmeschalen schliesslich verkürzen die Dauer der Installation und machen weitere Kosteneinsparungen möglich. |  | Die neue PrimAX überzeugt durch die von der ModulA und VariA übernommene einheitliche Biral Bedienphilosophie und garantiert wie ihre Schwesterpumpen höchste Benutzerfreundlichkeit: die Bedienung erfolgt mittels weniger Handgriffe auf der übersichtlichen und selbsterklärenden Folientastatur. Das Leuchtdisplay der PrimAX gibt jederzeit Auskunft über die wichtigsten Informationen zur Einstellung der Pumpe, zum Betriebsstatus und zur aktuellen Fördermenge. Kennen Sie eine, kennen Sie alle. |  | Gleich von Beginn weg zu den Klassenbesten zählt die neue PrimAX dank ihrer überdurchschnittlichen Energieeffizienz (EEI ≤ 0.15). Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D macht die PrimAX Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 90% möglich. Dadurch können Biral-Kunden neu von staatlichen Förderprogrammen profitieren.
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. |  |  |  | hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen inkl. Wärmedmmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Grauguss. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände. Motorspannung 1 x 230V, Frequenz 50 / 60Hz, Schutzart (IEC 34-5) IP44, Isolationsklasse F (155C), Motorschutz integriert. Mediumtemperatur +15 bis +110C. Betriebsdruck max. 10 bar. Anschlüsse DN 25, DN 32: mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br>Hinweis: Wir empfehlen, die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten. Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais. |  |  |  | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit und setzt damit die Effizienzmesslatte für die Zukunft. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | Die ModulA-D ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb und gilt als Meisterin bezüglich Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. | [7 empty] | Die ModulA-Pumpenfamilie bietet nahezu für jede Leistungsklasse und jeden Anwendungsbereich die passende Lösung. Ob Heizungs-Umwälzpumpen, Pumpen für Klima-/Kälte-Anwendungen oder Brauchwasserpumpen. |  | <ul><li>Biral Remote ermöglicht die Konfiguration und Analyse der ModulA über ein Smartphone.</li><li>Die standardmässig verwendeten Wärmedämmschalen verkürzen die Dauer der Installation und senken die dabei anfallenden Kosten.</li></ul> |  | "Kennen Sie eine, kennen Sie alle". Kundinnen und Kunden von Biral geniessen einen grossen Vorteil: Welche Biral Pumpe sie auch immer erwerben, sie halten ein ihnen vertrautes Gerät in den Händen und können es ohne Lektüre umfangreicher Anleitungen bedienen. Die Biral Familiarität garantiert eine identische Bedienphilosophie und höchste Benutzerfreundlichkeit über alle Produkte hinweg. |  | Mit einem EEI-Wert ab ≤ 0.17 zählen die ModulA Pumpen von Biral zur Top-Kategorie «Best in Class». Im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten Pumpen der Effizienzklasse D sind Energie- und Kosteneinsparungen von 80% und mehr möglich.
82 | 1161940150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
83 | 1161950150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
84 | 1158160150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
85 | 1158170150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
86 | 1158180150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
87 | 1158190150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
88 | 1158200150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
89 | 1158210150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
90 | 1158220150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
91 | 1158230150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
92 | 1158240150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
93 | 1158250150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
94 | 1158173150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Flächenheizungen im Einfamilienhaus |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
95 | 1158223150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  | Drehzahlregulierte Pumpen mit Permanentmagnetmotor | [5 empty] | Flächenheizungen im Einfamilienhaus |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad.
96 | 2206350150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
97 | 2206360150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
98 | 2206370150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
99 | 2206380150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
100 | 2206390150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
101 | 2206400150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
102 | 2206410150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
103 | 2206420150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
104 | 2206430150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
105 | 2206440150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
106 | 2206450150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
107 | 2206460150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Mit der AX erhalten Sie eine solide und bewährte Biral Pumpe, welche die Grundanforderungen vollumfänglich abdeckt. |  |  |  | Biral-Pumpen AX… RED<br>• Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Warmwasserheizungen und Solaranlagen.<br>• Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit<br>• Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Grauguss. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Automatische Nachtabsenkung (deaktivierbar). Leistungsaufnahme-Anzeige.<br><br>Motor: 1 x 230 V, 50 Hz, teilisolierbar, Statorwicklungsisolation nach Klasse F (155 °C), Motorschutz<br>integriert.<br><br>Mediumtemperatur: +15 °C bis +110 °C<br><br>Betriebsdruck: max. 10 bar<br><br>Anschlüsse:<br>DN 15, DN 25, DN 32<br>Mit Aussengewinde inkl. Dichtungen (ohne Verschraubungen).<br> |  |  |  | Radiator- und Flächenheizungen vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage, auch für Lufterhitzer und Solaranlagen geeignet. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP |  | 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
108 | 2206483150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 |  | 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
109 | 2206493150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. |  | Die AX von Biral ist eine kostengünstige Variante für das individuelle Heizen. Die hocheffiziente Heizungs-Umwälzpumpe hat eine extrem lange Lebensdauer und einen guten Wirkungsgrad. | [5 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral AX 12<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.21 , 1x230V<br>inkl. Wärmedämmschale<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+110°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: G 2"<br> x 170 mm<br>Rohranschluss: Rp 1 |  | 1/4"<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 5-22 W<br>Nennstrom: 0,05-0,19 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 2,3 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Störungsanzeige<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Leistungsaufnahme<br>
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [7 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [15 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [15 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen. | [15 empty] | Heizungs-Umwälzpumpe<br>Typ Biral A 500<br>mit Permanentmagnetmotor<br>EEI < = 0.22, 1x230V<br>///<br>Hocheffiziente Rohreinbaupumpe<br>zur Förderung von Heizwasser<br>gem. VDI 2035, mit stufenloser<br>Drehzahlregelung für:<br>-Proportionaldruck<br>-Konstantdruck<br>-Konstantdrehzahl<br><br>Fördermedium: ?<br>Förderhöhe: ?<br>Fördermenge: ?<br>Mediumtemperatur: +15-+95°C<br><br>Max. Betriebsdruck: 10 bar<br>Einbaumass: DN 50<br> x 220 mm<br>Flanschanschluss: PN 6/10<br><br>Spannung/Frequenz: 230V/50Hz<br>Motorleistung: 8-174 W<br>Nennstrom: 0,1-1,25 A<br>Schutzart: IP 44<br>Isolationsklasse: F (155°C)<br>Bruttogewicht: 18,5 kg<br><br>-Pumpengehäuse aus |  | Grauguss<br>-Lager und Welle aus Keramik<br>-Spaltrohr in durchgehender<br> Ausführung mit zwei außen-<br> liegenden Dichtungen<br>-Motorschutz integriert<br><br>-Stör- oder Betriebsmeldung<br> (umschaltbar)<br>-Leistungsbegrenzung<br> (deaktivierbar)<br>-Automatische Nachtabsenkung <br> (aktivierbar)<br>-Anzeige der Betriebszustände<br><br>Optional erhältlich:<br>-Signalmodul<br>-Steuermodul<br>-Wärmedämmschale, zweiteilig<br><br>
127 | 1162520150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Die AD Pumpe ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen.
128 | 1162530150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Die AD Pumpe ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Gewindeanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen.
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | Die AD Pumpe ist ausgelegt für den Reserve- oder Wechselbetrieb. | [7 empty] | Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpe mit Flanschanschluss für Warmwasserheizungen, Solaranlagen und industrielle Anwendungen.

## Tabellenattribute
Reihenfolge | Artikel-Nr. | Variationsgruppenbezeichnung | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Typ | Typ (Einheit) | Art. Nr. Biral | Art. Nr. Biral (Einheit) | Nennweite | Nennweite (Einheit) | Förderhöhe H max. | Förderhöhe H max. (Einheit) | Baulänge | Baulänge (Einheit) | Anschluss | Anschluss (Einheit) | Gewindeanschluss | Gewindeanschluss (Einheit) | Flanschanschluss | Flanschanschluss (Einheit) | Standard-Anschluss | Standard-Anschluss (Einheit) | Betriebsdruck max. | Betriebsdruck max. (Einheit) | Nenndruck PN | Nenndruck PN (Einheit) | Umgebungstemperatur max. | Umgebungstemperatur max. (Einheit) | Mediumtemperatur min. | Mediumtemperatur min. (Einheit) | Mediumtemperatur max. | Mediumtemperatur max. (Einheit) | Mediumtemperatur Bemerkung | Mediumtemperatur Bemerkung (Einheit) | Umgebungstemperatur | Umgebungstemperatur (Einheit) | Wasserhärte | Wasserhärte (Einheit) | Zulässiger Wasserhärtegrad bei 65°C | Zulässiger Wasserhärtegrad bei 65°C (Einheit) | Zulässiger Wasserhärtegrad bei 85°C | Zulässiger Wasserhärtegrad bei 85°C (Einheit) | Umgebungstemperatur min. | Umgebungstemperatur min. (Einheit) | Nettogewicht | Nettogewicht (Einheit) | EEI-Wert | EEI-Wert (Einheit) | Bruttogewicht | Bruttogewicht (Einheit) | bei 65°C Wassertemperatur | bei 65°C Wassertemperatur (Einheit) | bei 75°C Wassertemperatur | bei 75°C Wassertemperatur (Einheit) | bei 85°C Wassertemperatur | bei 85°C Wassertemperatur (Einheit) | bei 90°C Wassertemperatur | bei 90°C Wassertemperatur (Einheit) | bei 95°C Wassertemperatur | bei 95°C Wassertemperatur (Einheit) | bei 110°C Wassertemperatur | bei 110°C Wassertemperatur (Einheit) | pro ±100 m Höhe | pro ±100 m Höhe (Einheit) | Spannung | Spannung (Einheit) | Frequenz | Frequenz (Einheit) | Leistung P<sub>1</sub> | Leistung P<sub>1</sub> (Einheit) | Nennstrom | Nennstrom (Einheit) | Motorschutz | Motorschutz (Einheit) | +24- | +24- (Einheit) | 11, 10 | 11, 10 (Einheit) | 54, 51 | 54, 51 (Einheit) | 52, 51 | 52, 51 (Einheit) | 52, 54, 51 | 52, 54, 51 (Einheit) | L, N, PE | L, N, PE (Einheit) | Switch 1 | Switch 1 (Einheit) | Switch 2 | Switch 2 (Einheit) | Switch 3 | Switch 3 (Einheit) | Switch 4 | Switch 4 (Einheit) | G | G (Einheit) | Durchmesser | Durchmesser (Einheit) | Pumpengehäuse | Pumpengehäuse (Einheit) | Wechselbetrieb (22h/22h) oder Reservebetrieb (22h/2h) | Wechselbetrieb (22h/22h) oder Reservebetrieb (22h/2h) (Einheit) | Parallelbetrieb mit Konstantdrehzahl (cs) | Parallelbetrieb mit Konstantdrehzahl (cs) (Einheit) | Parallelbetrieb mit externer Drehzahlvorgabe | Parallelbetrieb mit externer Drehzahlvorgabe (Einheit) | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten (Einheit) | Im Lieferumfang enthalten 2 | Im Lieferumfang enthalten 2 (Einheit) | Im Lieferumfang enthalten 3 | Im Lieferumfang enthalten 3 (Einheit) | Optionen | Optionen (Einheit) | Optionen 2 | Optionen 2 (Einheit) | Optionen 3 | Optionen 3 (Einheit) | Optionen 4 | Optionen 4 (Einheit) | Optionen 5 | Optionen 5 (Einheit) | Bemerkungen | Bemerkungen (Einheit) | Bemerkungen 2 | Bemerkungen 2 (Einheit) | Bemerkungen 3 | Bemerkungen 3 (Einheit) | Bemerkungen 4 | Bemerkungen 4 (Einheit) | Bemerkungen 5 | Bemerkungen 5 (Einheit) | Kennlinie | Kennlinie (Einheit) | Zusatzinformationen | Zusatzinformationen (Einheit) | Länge | Länge (Einheit) | Breite | Breite (Einheit) | Höhe | Höhe (Einheit) | Nennweite G/DN | Nennweite G/DN (Einheit) | Nenndruck [PN] | Nenndruck [PN] (Einheit)
|  | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.
1 | 2205280150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-3 130 RED |  | 2205280150 |  | 15 | DN | 3 | m | 130 | mm |  |  | G 1" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.15 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 2-15 | W | 0.03-0.12 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1" |  | PN 10
2 | 2205290150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-4 130 RED |  | 2205290150 |  | 15 | DN | 4 | m | 130 | mm |  |  | G 1" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.16 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-18 | W | 0.03-0.15 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1" |  | PN 10
3 | 2205300150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-6 130 RED |  | 2205300150 |  | 15 | DN | 6 | m | 130 | mm |  |  | G 1" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.17 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-34 | W | 0.03-0.27 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1" |  | PN 10
4 | 2205310150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 15-8 130 RED |  | 2205310150 |  | 15 | DN | 7.5 | m | 130 | mm |  |  | G 1" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.18 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-50 | W | 0.03-0.41 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1" |  | PN 10
5 | 2205320150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-3 130 RED |  | 2205320150 |  | 25 | DN | 3 | m | 130 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.15 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 2-15 | W | 0.03-0.12 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
6 | 2205360150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-3 180 RED |  | 2205360150 |  | 25 | DN | 3 | m | 180 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.15 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 2-15 | W | 0.03-0.12 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
7 | 2205330150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-4 130 RED |  | 2205330150 |  | 25 | DN | 4 | m | 130 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.16 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-18 | W | 0.03-0.15 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
8 | 2205370150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-4 180 RED |  | 2205370150 |  | 25 | DN | 4 | m | 180 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.16 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-18 | W | 0.03-0.15 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
9 | 2205340150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-6 130 RED |  | 2205340150 |  | 25 | DN | 6 | m | 130 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.17 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-34 | W | 0.03-0.27 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
10 | 2205380150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-6 180 RED |  | 2205380150 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.17 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-34 | W | 0.03-0.27 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
11 | 2205350150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-8 130 RED |  | 2205350150 |  | 25 | DN | 7.5 | m | 130 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.18 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-50 | W | 0.03-0.41 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
12 | 2205390150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 25-8 180 RED |  | 2205390150 |  | 25 | DN | 7.5 | m | 180 | mm |  |  | G 1 1/2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.18 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-50 | W | 0.03-0.41 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1 1/2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 1½" |  | PN 10
13 | 2205400150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-3 170 RED |  | 2205400150 |  | 32 | DN | 3 | m | 170 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.15 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 2-15 | W | 0.03-0.12 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
14 | 2205440150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-3 180 RED |  | 2205440150 |  | 32 | DN | 3 | m | 180 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.15 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 2-15 | W | 0.03-0.12 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
15 | 2205410150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-4 170 RED |  | 2205410150 |  | 32 | DN | 4 | m | 170 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.16 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-18 | W | 0.03-0.15 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
16 | 2205450150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-4 180 RED |  | 2205450150 |  | 32 | DN | 4 | m | 180 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.16 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-18 | W | 0.03-0.15 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
17 | 2205420150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-6 170 RED |  | 2205420150 |  | 32 | DN | 6 | m | 170 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.17 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-34 | W | 0.03-0.27 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
18 | 2205460150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-6 180 RED |  | 2205460150 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.17 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-34 | W | 0.03-0.27 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
19 | 2205430150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-8 170 RED |  | 2205430150 |  | 32 | DN | 7.5 | m | 170 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.18 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-50 | W | 0.03-0.41 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
20 | 2205470150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | PrimAX 32-8 180 RED |  | 2205470150 |  | 32 | DN | 7.5 | m | 180 | mm |  |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | + 2°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 1.8 | kg | ≤0.18 |  | 2.0 | kg |  |  | 0.05 | bar |  |  | 0.28 | bar |  |  | 1.08 | bar | 0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 3-50 | W | 0.03-0.41 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale |  | Biral Connector und Winkelstecker |  | Dichtung AFM | [31 empty] | G 2" |  | PN 10
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-4 180 RED |  | 2204520350 |  | 25 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.5 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-52 | W | 0.1-0.39 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 1½" |  | PN 10
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-6 180 RED |  | 2204530350 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.5 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 12-86 | W | 0.1-0.64 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 1½" |  | PN 10
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-8 180 RED |  | 2204540350 |  | 25 | DN | 8 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.5 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-120 | W | 0.1-0.91 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 1½" |  | PN 10
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-10 180 RED |  | 2204550350 |  | 25 | DN | 10 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.5 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-158 | W | 0.1-1.24 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 1½" |  | PN 10
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 25-12 180 RED |  | 2204560350 |  | 25 | DN | 12 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.5 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-188 | W | 0.1-1.47 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 1½" |  | PN 10
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-4 170 RED |  | 2204570350 |  | 32 | DN | 4 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-70 | W | 0.1-0.5 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-6 170 RED |  | 2204580350 |  | 32 | DN | 6 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-105 | W | 0.1-0.79 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-8 170 RED |  | 2204590350 |  | 32 | DN | 8 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-139 | W | 0.1-1.03 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-10 170 RED |  | 2204600350 |  | 32 | DN | 10 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-175 | W | 0.1-1.35 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-12 170 RED |  | 2204610350 |  | 32 | DN | 12 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.92 | bar |  |  |  |  | 1.32 | bar | 1.92 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-187 | W | 0.1-1.45 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-4 180 RED |  | 2204620350 |  | 32 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-70 | W | 0.1-0.5 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-6 180 RED |  | 2204630350 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-105 | W | 0.1-0.79 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-8 180 RED |  | 2204640350 |  | 32 | DN | 8 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-139 | W | 0.1-1.03 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-10 180 RED |  | 2204650350 |  | 32 | DN | 10 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-175 | W | 0.1-1.35 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32-12 180 RED |  | 2204660350 |  | 32 | DN | 12 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 4.7 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.92 | bar |  |  |  |  | 1.32 | bar | 1.92 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-187 | W | 0.1-1.45 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | G 2" |  | PN 10
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32F-6 220 RED |  | 2204680350 |  | 32 | DN | 6 | m | 220 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 7.0 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-105 | W | 0.1-0.79 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | DN 32 |  | PN 6
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 32F-12 220 RED |  | 2200700350 |  | 32 | DN | 12 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 15.3 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.92 | bar |  |  |  |  | 1.32 | bar | 1.92 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 16-328 | W | 0.17-1.50 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 32 |  | PN 6/16
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-4 220 RED |  | 2200730350 |  | 40 | DN | 4 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 9.2 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 15-91 | W | 0.13-0.68 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-6 220 RED |  | 2200740350 |  | 40 | DN | 6 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 9.2 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 16-171 | W | 0.13-1.34 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-8 220 RED |  | 2200750350 |  | 40 | DN | 8 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 16.3 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 20-268 | W | 0.20-1.21 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-10 220 RED |  | 2200760350 |  | 40 | DN | 10 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 16.3 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 18-341 | W | 0.19-1.54 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-12 250 RED |  | 2200770350 |  | 40 | DN | 12 | m | 250 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 16.1 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.42 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 17-421 | W | 0.18-1.91 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 40-18 250 RED |  | 2200790350 |  | 40 | DN | 18 | m | 250 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 16.1 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.42 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 16-594 | W | 0.18-2.63 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-6 240 RED |  | 2200810350 |  | 50 | DN | 6 | m | 240 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 17.6 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.12 | bar | 0.72 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 21-236 | W | 0.21-1.09 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-6 270 RED |  | 2205220350 |  | 50 | DN | 6 | m | 270 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 18.1 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.12 | bar | 0.72 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 21-236 | W | 0.21-1.09 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-8 240 RED |  | 2200820350 |  | 50 | DN | 8 | m | 240 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 17.6 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.12 | bar | 0.72 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-315 | W | 0.21-1.42 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-11 220 RED |  | 2204730350 |  | 50 | DN | 11 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 8.8 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 13-187 | W | 0.11-1.45 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [23 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-12 270 RED |  | 2200840350 |  | 50 | DN | 12 | m | 270 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 18.1 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.42 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 20-516 | W | 0.21-2.32 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 50-18 270 RED |  | 2200860350 |  | 50 | DN | 18 | m | 270 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 18.8 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.22 | bar |  |  |  |  | 0.62 | bar | 1.22 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-742 | W | 0.21-3.34 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-8 270 RED |  | 2200890350 |  | 65 | DN | 8 | m | 270 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 20.6 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.22 | bar |  |  |  |  | 0.62 | bar | 1.22 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-464 | W | 0.24-2.10 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-8 340 RED |  | 2200950350 |  | 65 | DN | 12 | m | 340 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 20.6 | kg | xxx | [5 empty] | 0.22 | bar |  |  |  |  | 0.62 | bar | 1.22 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-464 | W | 0.24-2.10 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-12 340 RED |  | 2200970350 |  | 65 | DN | 12 | m | 340 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 21.5 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 21-736 | W | 0.22-3.32 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 65-15 340 RED |  | 2200980350 |  | 65 | DN | 15 | m | 340 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 24.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.42 | bar |  |  |  |  | 0.82 | bar | 1.22 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 30-1254 | W | 0.28-5.68 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-8 360 RED PN6 |  | 2201010350 |  | 80 | DN | 8 | m | 360 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 29.1 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 29-704 | W | 0.29-3.08 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 80 |  | PN 6
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-8 360 RED PN10/16 |  | 2201012350 |  | 80 | DN | 8 | m | 360 | mm | PN 10/16 |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 29.1 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 29-704 | W | 0.29-3.08 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 80 |  | PN 10/16
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-12 360 RED PN6 |  | 2201030350 |  | 80 | DN | 12 | m | 360 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 29.1 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1282 | W | 0.32-5.56 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 80 |  | PN 6
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 80-12 360 RED PN10/16 |  | 2201032350 |  | 80 | DN | 12 | m | 360 | mm | PN 10/16 |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 29.1 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1282 | W | 0.32-5.56 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 80 |  | PN 10/16
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 100-12 450 RED PN6 |  | 2201090350 |  | 100 | DN | 12 | m | 450 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 34.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1563 | W | 0.32-6.78 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 100 |  | PN 6
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA 100-12 450 RED PN10/16 |  | 2201092350 |  | 100 | DN | 12 | m | 450 | mm | PN 10/16 |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 34.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1563 | W | 0.32-6.78 | A | integriert |  | 24 V DC out |  | Extern AUS oder Extern EIN | [5 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [15 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 oder PN 10/16 |  |  |  | BIM A2 Signalmodul |  | BIM B2 Steuermodul |  | Bausatz für abgesetzte Montage der Elektronik |  | Biral Remote |  | BIM BUS-Module | [21 empty] | DN 100 |  | PN 10/16
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32-6 180 RED |  | 2204760350 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 11.1 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-105 | W | 0.1-0.79 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | G 2" |  | PN 10
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32-8 180 RED |  | 2204770350 |  | 32 | DN | 8 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 11.1 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-139 | W | 0.1-1.03 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | G 2" |  | PN 10
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32F-6 220 RED |  | 2204810350 |  | 32 | DN | 6 | m | 220 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 13.4 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 11-105 | W | 0.1-0.79 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 32 |  | PN 6
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 32F-12 220 RED |  | 2201650350 |  | 32 | DN | 12 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 30.6 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.92 | bar |  |  |  |  | 1.32 | bar | 1.92 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 16-328 | W | 0.17-1.50 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 32 |  | PN 6/16
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-6 220 RED |  | 2201690350 |  | 40 | DN | 6 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 18.7 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.37 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 16-171 | W | 0.13-1.34 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-8 220 RED |  | 2201700350 |  | 40 | DN | 8 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 31.0 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 20-268 | W | 0.20-1.21 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-10 220 RED |  | 2201710350 |  | 40 | DN | 10 | m | 220 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 31.0 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 18-341 | W | 0.19-1.54 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-12 250 RED |  | 2201720350 |  | 40 | DN | 12 | m | 250 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 32.0 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.42 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 17-421 | W | 0.18-1.91 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 40-18 250 RED |  | 2201740350 |  | 40 | DN | 18 | m | 250 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 32.0 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.42 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 16-594 | W | 0.18-2.63 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 40 |  | PN 6/16
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-6 240 RED |  | 2201760350 |  | 50 | DN | 6 | m | 240 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 35.0 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.12 | bar | 0.72 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 21-236 | W | 0.21-1.09 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-8 240 RED |  | 2201770350 |  | 50 | DN | 8 | m | 240 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 35.0 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.12 | bar | 0.72 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-315 | W | 0.21-1.42 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-12 270 RED |  | 2201790350 |  | 50 | DN | 12 | m | 270 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 36.0 | kg | ≤0.18 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.42 | bar | 1.02 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 20-516 | W | 0.21-2.32 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 50-18 270 RED |  | 2201810350 |  | 50 | DN | 18 | m | 270 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 36.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.22 | bar |  |  |  |  | 0.62 | bar | 1.22 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-742 | W | 0.21-3.34 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 50 |  | PN 6/16
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 65-8 340 RED |  | 2201840350 |  | 65 | DN | 8 | m | 340 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 42.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.22 | bar |  |  |  |  | 0.62 | bar | 1.22 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 22-464 | W | 0.24-2.10 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 65-12 340 RED |  | 2201860350 |  | 65 | DN | 12 | m | 340 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 42.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.12 | bar |  |  |  |  | 0.52 | bar | 1.12 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 21-736 | W | 0.22-3.32 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 65-15 340 RED |  | 2201870350 |  | 65 | DN | 15 | m | 340 | mm | PN 6-16 |  |  |  | PN 6-16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 48.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.90 | bar |  |  |  |  | 1.20 | bar | 1.50 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 30-1254 | W | 0.28-5.68 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 65 |  | PN 6/16
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-8 360 RED PN6 |  | 2201900350 |  | 80 | DN | 8 | m | 360 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 58.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 29-704 | W | 0.29-3.08 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 80 |  | PN 6
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16 |  | 2201902350 |  | 80 | DN | 8 | m | 360 | mm | PN 10/16 |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 58.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.52 | bar |  |  |  |  | 0.92 | bar | 1.52 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 29-704 | W | 0.29-3.08 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 80 |  | PN 10/16
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-12 360 RED PN6 |  | 2201920350 |  | 80 | DN | 12 | m | 360 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 58.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.90 | bar |  |  |  |  | 1.20 | bar | 1.50 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1282 | W | 0.32-5.56 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 80 |  | PN 6
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16 |  | 2201922350 |  | 80 | DN | 12 | m | 360 | mm | PN 10/16 |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 58.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.90 | bar |  |  |  |  | 1.20 | bar | 1.50 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1282 | W | 0.32-5.56 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 80 |  | PN 10/16
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 100-12 450 RED PN6 |  | 2201980350 |  | 100 | DN | 12 | m | 450 | mm | PN 6 |  |  |  | PN 6 |  |  |  | 6 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 68.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.90 | bar |  |  |  |  | 1.20 | bar | 1.50 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1563 | W | 0.32-6.78 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 100 |  | PN 6
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | ModulA-D 100-12 450 RED PN10/16 |  | 2201982350 |  | 100 | DN | 12 | m | 450 | mm | PN 10/16 |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  | 16 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +110°C |  |  |  | 0°C bis 40°C | [9 empty] | 68.0 | kg | ≤0.17 | [5 empty] | 0.90 | bar |  |  |  |  | 1.20 | bar | 1.50 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 35-1563 | W | 0.32-6.78 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) |  | Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) |  | Power Limit (aktivierbar) | [9 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt.<br> |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. |  | BIM A2 Signalmodul (2x) und ein 2-adriges, abgeschirmtes Verbindungskabel. | [5 empty] | BIM B2 Steuermodul (2x) | [19 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 100 |  | PN 10/16
82 | 1161940150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 10 |  | 1161940150 |  | 32 | DN | 3 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 4-21 | W | 0.05-0.18 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [17 empty] | Wärmedämmschale WD1 | [29 empty] | G 2" |  | PN 10
83 | 1161950150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 10-1 |  | 1161950150 |  | 25 | DN | 3 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 4-21 | W | 0.05-0.18 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [17 empty] | Wärmedämmschale WD1 | [29 empty] | G 1½" |  | PN 10
84 | 1158160150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12 |  | 1158160150 |  | 32 | DN | 4 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 12, AX 12-1, AX 12-2) | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
85 | 1158170150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-1 |  | 1158170150 |  | 25 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 12, AX 12-1, AX 12-2) | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
86 | 1158180150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-2 |  | 1158180150 |  | 32 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 12, AX 12-1, AX 12-2) | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
87 | 1158190150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-3 |  | 1158190150 |  | 25 | DN | 4 | m | 130 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [47 empty] | G 1½" |  | PN 10
88 | 1158200150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-4 |  | 1158200150 |  | 15 | DN | 4 | m | 130 | mm | G 1" |  | G 1" |  |  |  | Rp ½ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [47 empty] | G 1" |  | PN 10
89 | 1158210150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13 |  | 1158210150 |  | 32 | DN | 6 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 13, AX 13-1, AX 13-2) | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
90 | 1158220150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-1 |  | 1158220150 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 13, AX 13-1, AX 13-2) | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
91 | 1158230150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-2 |  | 1158230150 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 13, AX 13-1, AX 13-2) | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
92 | 1158240150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-3 |  | 1158240150 |  | 25 | DN | 6 | m | 130 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [47 empty] | G 1½" |  | PN 10
93 | 1158250150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-4 |  | 1158250150 |  | 15 | DN | 6 | m | 130 | mm | G 1" |  | G 1" |  |  |  | Rp ½ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [47 empty] | G 1" |  | PN 10
94 | 1158173150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 12-1 BZ |  | 1158173150 |  | 32 | DN | 3 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 12, AX 12-1, AX 12-2) | [15 empty] | Pumpengehäuse: Bronze | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
95 | 1158223150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | AX 13-1 BZ |  | 1158223150 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale (AX 13, AX 13-1, AX 13-2) | [15 empty] | Pumpengehäuse: Bronze | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
96 | 2206350150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 15-4 130 RED |  | 2206350150 |  | 15 | DN | 4 | m | 130 | mm | G 1" |  | G 1" |  |  |  | Rp ½ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.20 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1" |  | PN 10
97 | 2206360150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 15-6 130 RED |  | 2206360150 |  | 15 | DN | 6 | m | 130 | mm | G 1" |  | G 1" |  |  |  | Rp ½ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1" |  | PN 10
98 | 2206370150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-4 130 RED |  | 2206370150 |  | 25 | DN | 4 | m | 130 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.20 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
99 | 2206380150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-6 130 RED |  | 2206380150 |  | 25 | DN | 6 | m | 130 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
100 | 2206390150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-3 180 RED |  | 2206390150 |  | 25 | DN | 3 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 4-21 | W | 0.05-0.18 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
101 | 2206400150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-4 180 RED |  | 2206400150 |  | 25 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.20 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
102 | 2206410150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-6 180 RED |  | 2206410150 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 1½" |  | PN 10
103 | 2206420150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-3 170 RED |  | 2206420150 |  | 32 | DN | 3 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.19 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 4-21 | W | 0.05-0.18 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
104 | 2206430150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-4 170 RED |  | 2206430150 |  | 32 | DN | 4 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.20 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
105 | 2206440150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-6 170 RED |  | 2206440150 |  | 32 | DN | 6 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
106 | 2206450150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-4 180 RED |  | 2206450150 |  | 32 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.20 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
107 | 2206460150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 32-6 180 RED |  | 2206460150 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" |  |  |  | Rp 1 ¼ |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [35 empty] | G 2" |  | PN 10
108 | 2206483150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-4 180 RED BZ |  | 2206483150 |  | 25 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.20 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-22 | W | 0.05-0.19 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [15 empty] | Pumpengehäuse: Bronze | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
109 | 2206493150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED | AX 25-6 180 RED BZ |  | 2206493150 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" |  |  |  | Rp 1 |  | 10 | bar | 10 |  |  |  | +15°C |  | +110°C | [13 empty] | 2.3 | kg | ≤0.23 | [5 empty] | 0.05 | bar |  |  | 0.30 | bar |  |  | 1.10 | bar | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 5-45 | W | 0.05-0.38 | A | integriert | [11 empty] | Netzanschluss | [9 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [15 empty] | Pumpengehäuse: Bronze | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 12 |  | 1157380150 |  | 32 | DN | 4 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-33 | W | 0.1-0.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 12-1 |  | 1157390150 |  | 25 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-33 | W | 0.1-0.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 12-2 |  | 1157400150 |  | 32 | DN | 4 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-33 | W | 0.1-0.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 13 |  | 1157410150 |  | 32 | DN | 5 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-50 | W | 0.1-0.35 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 13-1 |  | 1157420150 |  | 25 | DN | 5 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-50 | W | 0.1-0.35 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 13-2 |  | 1157430150 |  | 32 | DN | 5 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-50 | W | 0.1-0.35 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 14 |  | 1157160150 |  | 32 | DN | 6 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-70 | W | 0.1-0.5 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 14-1 |  | 1157170150 |  | 25 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-70 | W | 0.1-0.5 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 14-2 |  | 1157180150 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-70 | W | 0.1-0.5 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 15 |  | 1157190150 |  | 32 | DN | 8 | m | 170 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-107 | W | 0.1-0.8 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 15-1 |  | 1157200150 |  | 25 | DN | 8 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-107 | W | 0.1-0.8 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 15-2 |  | 1157210150 |  | 32 | DN | 8 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-107 | W | 0.1-0.8 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 16-1 |  | 1160410150 |  | 25 | DN | 11 | m | 180 | mm | G 1½" |  | G 1½" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-174 | W | 0.1-1.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 1½" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 1½" |  | PN 10
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 16-2 |  | 1157440150 |  | 32 | DN | 11 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 3.8 | kg | ≤0.21 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-174 | W | 0.1-1.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [11 empty] | Wärmedämmschale | [5 empty] | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | G 2" |  | PN 10
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 401 |  | 1157450150 |  | 40 | DN | 11 | m | 220 | mm | PN 6/10 |  |  |  | PN 6/10 |  |  |  | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 9.0 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-174 | W | 0.1-1.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [17 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul |  | Dichtungssatz für Flanschen PN 10/16 | [5 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | DN 40 |  | PN 6/10
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 401-1 |  | 1157460150 |  | 40 | DN | 11 | m | 250 | mm | PN 6/10 |  |  |  | PN 6/10 |  |  |  | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 9.0 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-174 | W | 0.1-1.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [17 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul |  | Dichtungssatz für Flanschen PN 10/16 | [5 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | DN 40 |  | PN 6/10
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | A 500 |  | 1161360150 |  | 50 | DN | 11 | m | 220 | mm | PN 6/10 |  |  |  | PN 6/10 |  |  |  | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 10.5 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-174 | W | 0.1-1.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [17 empty] | Wärmedämmschale |  | Dichtungssatz für Flansch PN 6 |  |  |  | BIM A Signalmodul |  | BIM B Steuermodul |  | Dichtungssatz für Flanschen PN 10/16 | [5 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [19 empty] | DN '50 |  | PN 6/10
127 | 1162520150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | AD 14-2 |  | 1162520150 |  | 32 | DN | 6 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 28.2 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-70 | W | 0.1-0.5 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [17 empty] | BIM A Signalmodul (2x) |  | BIM B Steuermodul (2X) | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [9 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | G 2" |  | PN 10
128 | 1162530150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | AD 15-2 |  | 1162530150 |  | 32 | DN | 8 | m | 180 | mm | G 2" |  | G 2" | [5 empty] | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 28.2 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-107 | W | 0.1-0.8 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [5 empty] | 2" | [17 empty] | BIM A Signalmodul (2x) |  | BIM B Steuermodul (2X) | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [9 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | G 2" |  | PN 10
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | AD 401 |  | 1157770150 |  | 40 | DN | 11 | m | 220 | mm | PN 6/10 |  |  |  | PN 6/10 |  |  |  | 10 | bar |  |  |  |  | +15°C |  | +95/+110°C * |  |  |  | max. 40°C | [9 empty] | 30.0 | kg | ≤0.22 | [5 empty] | 0.10 | bar |  |  |  |  | 0.55 | bar |  |  | ±0.01 | bar | 1x230 | V | 50/60 | Hz | 8-174 | W | 0.1-1.25 | A | integriert | [9 empty] | Stör- oder Betriebsmeldung |  | Netzanschluss |  | Leistungsbegrenzung (deaktivierbar) |  | Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) | [11 empty] | Die Pumpen sind ausgelegt für den Einzelbetrieb in Anlagen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (Pumpe 1 oder Pumpe 2). Die Umschaltung der Pumpen erfolgt zeitabhängig oder beim Ausfall einer Pumpe. Dazu wird das BIM A Signalmodul (2x) benötigt. |  | (Pumpe 1 + Pumpe 2) nur zulässig mit Konstantdrehzahl (cs), jedoch nicht mit Proportionaldruck (pp) oder Konstantdruck (cp) möglich. In dieser Betriebsart wird kein Biral Interface Modul benötigt. |  | (0-10 V/ 0-20 mA/ PWM) kann über das BIM B2 Steuermodul (2x) betrieben werden. | [7 empty] | BIM A Signalmodul (2x) |  | BIM B Steuermodul (2X) | [7 empty] | * kurzzeitig (ca. 30 min) | [9 empty] | siehe Einzelpumpe |  | siehe Kapitel Produktinformationen | [7 empty] | DN 40 |  | PN 6/10

## Referenzen
Reihenfolge | Artikel-Nr. | Variationsgruppenbezeichnung | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Referenz Artikel-Nr. | Referenz Typ
|  | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern. | Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.Bitte nicht löschen, um das Abschneiden von Inhalten mit mehr als 255 Zeichen beim Import durch Microsoft Access Connection Engine zu verhindern.
1 | 2205280150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
2 | 2205290150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
3 | 2205300150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
4 | 2205310150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
5 | 2205320150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
6 | 2205360150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
7 | 2205330150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
8 | 2205370150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
9 | 2205340150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
10 | 2205380150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
11 | 2205350150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
12 | 2205390150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
13 | 2205400150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
14 | 2205440150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
15 | 2205410150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
16 | 2205450150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
17 | 2205420150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
18 | 2205460150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
19 | 2205430150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
20 | 2205470150 | PrimAX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 2204330150 | Ersatzteile
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
21 | 2204520350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
22 | 2204530350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
23 | 2204540350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
24 | 2204550350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
25 | 2204560350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
26 | 2204570350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
27 | 2204580350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
28 | 2204590350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
29 | 2204600350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
30 | 2204610350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
31 | 2204620350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
32 | 2204630350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
33 | 2204640350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
34 | 2204650350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
35 | 2204660350 | ModulA... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
36 | 2204680350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
37 | 2200700350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
38 | 2200730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
39 | 2200740350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
40 | 2200750350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
41 | 2200760350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
42 | 2200770350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
43 | 2200790350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
44 | 2200810350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
45 | 2205220350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
46 | 2200820350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
47 | 2204730350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
48 | 2200840350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
49 | 2200860350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
50 | 2200890350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
51 | 2200950350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
52 | 2200970350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
53 | 2200980350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
54 | 2201010350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
55 | 2201012350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
56 | 2201030350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
57 | 2201032350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
58 | 2201090350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Zubehör
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672260000 | Zubehör
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672280000 | Zubehör
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672300000 | Zubehör
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
59 | 2201092350 | ModulA... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
60 | 2204760350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
61 | 2204770350 | ModulA-D... RED mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
62 | 2204810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
63 | 2201650350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
64 | 2201690350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
65 | 2201700350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
66 | 2201710350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
67 | 2201720350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
68 | 2201740350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
69 | 2201760350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
70 | 2201770350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
71 | 2201790350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
72 | 2201810350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
73 | 2201840350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
74 | 2201860350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
75 | 2201870350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
76 | 2201900350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
77 | 2201902350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
78 | 2201920350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
79 | 2201922350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
80 | 2201980350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672020150 | Im Lieferumfang enthalten
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672060150 | Zubehör
81 | 2201982350 | ModulA-D... RED mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Premium hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen |  | 1672420150 | Zubehör
82 | 1161940150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Zubehör
83 | 1161950150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Zubehör
84 | 1158160150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
85 | 1158170150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
86 | 1158180150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
87 | 1158190150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017)
88 | 1158200150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017)
89 | 1158210150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
90 | 1158220150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
91 | 1158230150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
92 | 1158240150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017)
93 | 1158250150 | AX | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017)
94 | 1158173150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
95 | 1158223150 | AX... BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX (ARCHIV: 01.04.2017) | 1158650150 | Im Lieferumfang enthalten
96 | 2206350150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
97 | 2206360150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
98 | 2206370150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
99 | 2206380150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
100 | 2206390150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
101 | 2206400150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
102 | 2206410150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
103 | 2206420150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
104 | 2206430150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
105 | 2206440150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
106 | 2206450150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
107 | 2206460150 | AX... RED | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
108 | 2206483150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
109 | 2206493150 | AX... RED BZ | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AX... RED
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
110 | 1157380150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
111 | 1157390150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
112 | 1157400150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
113 | 1157410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
114 | 1157420150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
115 | 1157430150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
116 | 1157160150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
117 | 1157170150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
118 | 1157180150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
119 | 1157190150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
120 | 1157200150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
121 | 1157210150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
122 | 1160410150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
123 | 1157440150 | A mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015033200 | Zubehör
124 | 1157450150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015034300 | Im Lieferumfang enthalten
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015033200 | Zubehör
125 | 1157460150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015034300 | Im Lieferumfang enthalten
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1158960150 | Im Lieferumfang enthalten
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015033200 | Zubehör
126 | 1161360150 | A mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | A (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015034300 | Im Lieferumfang enthalten
127 | 1162520150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
127 | 1162520150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
128 | 1162530150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
128 | 1162530150 | AD mit Gewindeanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671660150 | Zubehör
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 1671670150 | Zubehör
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015033200 | Zubehör
129 | 1157770150 | AD mit Flanschanschluss | Heizung / Lüftung | Nassläufer Umwälzpumpen | Hocheffizient | AD (EX aktiv, ARCHIV: 01.04.2017) | 0015034300 | Im Lieferumfang enthalten

## MeDaPro (hidden)
Metadata_Key | Metadata_Value
Language | 1
User | gempelerr
Server | BIRAPPL04
Database | MeDaPro_Biral
Password | Schulze55?
AttributeGroupNamePath | \Basisattributgruppe\Nassläufer Umwälzpumpen
ActivationGuid | 3989c24e-4a13-46c6-8d76-94366e9e5fde
OriginalCulture | 1031

## MeDaPro_ChangeDetection (hidden)
Worksheet | Hash
Stammdaten | C0B92CF6A4610AA10E56CE1AF79DF9E24600B6F4627FED68AFFA6A6968A8B5F6
Globale Attribute | ECB6864DE8E4B2A0980D8EB8244702446771A5E5C793BBE0AAF2B3469D1E35E8
Textattribute | FD92A81751B8A347E64A44A723085001C55AAA51F3ED994FCB125430BAD361BB
Tabellenattribute | 7D09154224BADC833BEFF469C28DF2787656F128DE3A3330E2680C1D453ACFB5
Referenzen | 3CAD182DD16FB1A1F4BDDBB42DF249AF571A5DC42CFE4AF25D7C0F11A2ADA51A